电路系统图的问题
L1 是火线

ZB30-63 是断路器

W6-BV-3X2.5-SC15-CE 是关于电缆敷设的代码

SR： 沿钢线槽敷设

BE： 沿屋架或跨屋架敷设

CLE：沿柱或跨柱敷设

WE： 沿墙面敷设

CE： 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE：在能进入人的吊顶内敷设

BC： 暗敷设在梁内

CLC：暗敷设在柱内

WC： 暗敷设在墙内

CC： 暗敷设在顶棚内

ACC：暗敷设在不能进入的顶棚内

FC： 暗敷设在地面内

SCE：吊顶内敷设,要穿金属管

一，导线穿管表示

SC-焊接钢管

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

二，导线敷设方式的表示

DB-直埋

TC-电缆沟

BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设

F-地板及地坪下

SR-沿钢索

BE-沿屋架，梁

WE-沿墙明敷
三，灯具安装方式的表示

CS-链吊

DS-管吊

W-墙壁安装

C-吸顶

R-嵌入

S-支架

CL-柱上
沿钢线槽：SR

沿屋架或跨屋架：BE

沿柱或跨柱：CLE

穿焊接钢管敷设：SC

穿电线管敷设：MT

穿硬塑料管敷设：PC

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设：FPC

电缆桥架敷设：CT

金属线槽敷设：MR

塑料线槽敷设：PR

用钢索敷设：M

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设：KPC

穿金属软管敷设：CP

直接埋设：DB

电缆沟敷设：TC
导线敷设部位的标注
沿或跨梁（屋架）敷设：AB

暗敷在梁内：BC

沿或跨柱敷设：AC

暗敷设在柱内：CLC

沿墙面敷设：WS

暗敷设在墙内：WC

沿天棚或顶板面敷设：CE

暗敷设在屋面或顶板内：CC

吊顶内敷设：SCE

地板或地面下敷设：FC
